**YANGIN TÜPÜ BAKIM VE DOLUM**

**TEKNİK ŞARTNAME**

Yangın Söndürme Cihazlarının alım, dolum, bakım ve kontrol işlemleri aşağıdaki şartlar

gözetilerek yapılmalıdır.

**A- YÜKLENİCİ FİRMA;**

**1.** Kendi adına düzenlenmiş **Sanayi ve Ticaret Odasına** kayıtlı olduğuna dair

belgenin fotokopisini vermelidir.

**2.** Söndürme maddesi, cihaz ve ekipmanların **TS EN 615, ISO, CE standart**

belgelerinin ve **Bayilik Sözleşmesi’**nin fotokopilerini vermelidir.

**3. Kendi adına düzenlenmiş en son tarihli TS 11827 Hizmet Yeterlilik Belgesinin**

fotokopisini vermelidir.

**4.** Vizesi yapılmış en son tarihli belgeleri sunmalıdır.

**5.** Alım, dolum, bakım ve kontrol işlemlerini bir Görevli eşliğinde yapmalıdır.

**6.** Bu şartnamede belirtilen tüm hususları, kabul ve taahhüt ettiğine dair şartnamenin

altına imza atmalıdır.

**7.** Yangın güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için dolum veya bakım için teslim

aldığı tüplerin yerlerine aynı sayıda ve özellikte yangın söndürme cihazını geçici

olarak bırakmalıdır.

**8.** Dolumu yapılacak olan yangın söndürme cihazlarını bulundukları yerlerden alarak

içerisinde hiçbir söndürme maddesi kalmayacak şekilde boşaltmalı, dolumu ve

bakımı yaptıktan sonra cihazları, aldığı birimin uygun yerlerine asmalıdır.

Cihazların, boyası yıpranmış veya dökülmüş ise yeniden boyamalı, karşılığında

hiçbir ücret talep etmemelidir.

**9.** Dolumu yapılacak olan yangın söndürme cihazlarını, hidrostatik basınç ve

sızdırmazlık testine tabi tutarak durumlarını tespit etmelidir. Test sonucunu hem

cihazların üzerine işlemeli hem de ilgili birime bir rapor halinde sunmalıdır.

Birimin vereceği cevaba göre hareket etmelidir. Standartlara uymayan cihazları

hurdaya ayırmalıdır.

**10.** Yangın söndürme cihazlarının yıllık periyodik bakım ve kontrollerini TS ISO

11602-2 standardına göre ilgili birimin aramasına gerek kalmadan yerinde ve

zamanında yapmalı, karşılığında herhangi bir ücret talep etmemelidir.

**11.** Satım, dolum, bakım ve kontrollerini yaptığı cihazların veya parçaların,

bozulmaması, deforme olmaması, özelliğini kaybetmemesi, yangını söndürmesi,

elektriği iletmemesi, insan ve çevreye zarar vermemesi, kendiliğinden

boşalmaması gibi hususları kapsayan 4 yıllık **Garanti Belgesi** veya **Satış Sonrası**

**Hizmet Belgesi** vermelidir.

**12.** Dolum ve alım yapılan yangın söndürme cihazları arasından ilgili birim

yetkilisinin %4 oranında sondajlama yapması ile yangın söndürme deneyi

yapmalıdır. Deney için gerekli tüm malzemeleri temin etmelidir, boşalan cihazları

2

yeniden doldurmalı ve karşılığında hiçbir ücret talep etmemelidir. Tatbikat sonucu

tutanak haline getirilerek imzalanmalıdır.

**13.** Dolum ve alım yapılan yangın söndürme cihazlarından sondajlama usulü ile

alınacak numunenin laboratuvar analiz ücretini ödemelidir. Analiz sonuçlarının

istenilen şartlara uygun çıkmaması halinde, hiçbir ödeme talep etmeden şartları

yerine getirmelidir. Bu süre içerisinde doğacak bütün zararlardan sorumlu

olmalıdır.

**14.** Yangın söndürme cihazlarını cins ve miktarlarına uygun olarak doldurmalı,

cihazın değişmesi gereken parçalarını (emniyet ventilli tetik vb.) TS EN

standartlarına uygun olarak değiştirmelidir. Kullanılan ürünlerin, ürün belgelerini

sunmalıdır.

**15.** Tüpler, doluma giderken boş tartılarak teslim edilmeli, dolumdan geldiğinde dolu

tartılarak teslim alınmalıdır